扬州瑞奇电气有限公司

RQM4E多功能仪表使用说明书

1.技术特性

1.1主要性能

1.1.1　显示位数：4位，显示范围：0.000-9999。

1.1.2　准确度等级：0.5、0.2级。

1.1.3　过载能力：持续：1.2倍，瞬时：电流10倍/5秒，电压2倍/1秒。

1.1.4  电磁兼容等级:三级

1.2主要参数

1.2.1  标称输入：交流电流：1A、5A；交流电压：100V、220V、380V。

1.2.2  RS485通迅接口，应用Modbus通迅规约（扩展功能）。

1.2.3  输入阻抗：电流输入阻抗≤1Ω、电压输入阻抗≥10MΩ。

1.2.4  电源：AC/DC85-265V。

1.2.5  功耗：≤2VA。

1.2.6  绝缘强度：2kV/1min。

1.2.7  绝缘电阻：≥100MΩ。

2.安装及使用

本仪表安装要求在水平方向上允许倾斜度为：30°

2.1仪表外型及开孔尺寸见下表：

| 仪表型号代码 | 外型尺寸mm | 安装(开孔)尺寸mm |
| --- | --- | --- |
| 48方形 | 48 * 48 | 45 * 45 |
| 72方形 | 72 * 72 | 68 * 68 |
| 80方形 | 80 * 80 | 76 * 76 |
| 96方形 | 96 * 96 | 91 * 91 |
| 42方形 | 120 *120 | 111 * 111 |

2.2仪表的接线方法如下：

电流表

单相电流表

三相电流表

电压表

单相电压表（频率表）

三相三线电压表                三相四线电压表

·

（单相）

功率表

功率因数表	 单相功率表、单相功率因数表

（三相）

多功能表

功率表

功率因数表

组合表			  三相三线						     三相四线

注：	带“*”端为电流进线端

具体接线方式请参照产品随机接线图

3.使用注意事项

3.1工作环境温度为-25～+40℃。

3.2通电使用前请检查各端子接线正确、牢固。

3.3本仪表如用户需要自行检查，请通电预热30min后再进行检验。

3.4如仪表无显示，应先检查辅助电源，电压是否在规定范围内。

3.5如显示不正常，检查信号接线端是否拧紧及输入信号是否正确。

3.6若要检验仪表，检验仪器应优于0.1级，才能保证检验精度。

3.7除非PT有足够功率，否则不能使用PT信号同时做为辅助电源，以保证仪表正常工作。

3.8 CT回路中的电流接线端子螺钉务必拧紧，保证引线接触可靠，以免产生事故。

4.仪表设置

4.1键盘按键

4.1.1  ◄键：回退键，回退到上一层菜单，并且保存设置。

4.1.2  ▲键：上翻键，设置时选同级菜单上一选项或键入数值时数值递增。

4.1.3  ▼键：下翻键，设置时选同级菜单下一选项或键入数值时数值递减。

4.1.4  ↵键：设置键，设置时控制光标移到下一字符或者菜单中下一层选项。

4.2编程模式

仪表处于正常工作状态时，按↵键进入编程状态，仪表显示“PASd”，按↵键仪表显示“００００”，要求输入密码，按▲键、▼键、↵键修改密码（出厂密码为0001）；按◄键确认后，按▲键或▼键，仪表显示“CT,,Add,Baud”如要修改则在仪表显示相应位置时按↵键，仪表显示出厂设置值，按按▲键、▼键、↵键修改为需要的实际值。修改数字完成后按◄键回退到上一级菜单，同时对数值进行保存。重复上述步骤直到完成所有参数修改；按◄键仪表回到正常工作状态。

4.3显示字符说明

| 字 符 | 说 明 |
| --- | --- |
| 设备登录 | 登录密码：0001 |
| CT变比 | 电流变比：1～9999 |
| PT变比 | 电压变比：1～9999 |
| 通信地址 | 通信地址：0～254 |
| 通信速率 | 通信速率：1200，2400，4800，9600 |
| 接线方式 | 接线方式;3相3线，3相4线 |
| DI1 | 开入量1：配置开入量功能名称 |
| DI2 | 开入量2：配置开入量功能名称 |
| DI3 | 开入量3：配置开入量功能名称 |
| DI4 | 开入量4：配置开入量功能名称 |
| DI5 | 开入量5：配置开入量功能名称 |
| DI6 | 开入量6：配置开入量功能名称 |
| DO1 | 开出量1：配置接点输出功能名称 |
| DO2 | 开出量2：配置接点输出功能名称 |
| 清电能量 | 清电能量：0001 |

4.4参数设置示范流程：设置电流变比CT  100/5

说明：	1. 箭头横线上为按键名称，具体含义见上述4.1

2. 长方形框内为按键后当前窗口显示菜单内容

3. 除定货时说明外，出厂默认：

PASD=0001；CT=0001；PT=1;Add=001；Baud=9600；接线方式：3相4线

4. Add、Baud的设置参照电流变比设置流程

5.通讯规约

5.1仪表采用MODBUS通讯规约，开放03、05功能代码上传数据，仪表起始地址为0000，1位起始位，8位数据位，无校验，1位停止位。

5.2测量数据调用地址见下表：

| 寄存器地址 | 数据项名称 | 数据类型 IEEE574标准 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H、0001H | A相电流 | Float | 读 |
| 0002H、0003H | B相电流 | Float | 读 |
| 0004H、0005H | C相电流 | Float | 读 |
| 0006H、0007H | A相电压 | Float | 读 |
| 0008H、0009H | A相电压 | Float | 读 |
| 000AH、000BH | A相电压 | Float | 读 |
| 000CH、000DH | 视在功率 | Float | 读 |
| 000EH、000FH | 有功功率 | Float | 读 |
| 0010H、0011H | 无功功率 | Float | 读 |
| 0012H、0013H | 功率因数 | Float | 读 |
| 0014H、0015H | 频率 | Float | 读 |
| 0016H、0017H | 有功电能 | Float | 读 |
| 0018H、0019H | 无功电能 | Float | 读 |
| 03E8H | 遥信量 | Uint16 | 读 |
| 0BB8H | 遥控量 | Uint16 | 写 |